SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S - 00.02.01

INSTALACJA KANALIZACYJNA I DESZCZOWA

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z instalacji wewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla zadania pn. „Przebudowa budynków i budowli, budowa kojców dla psów służbowych oraz zmiana sposobu użytkowania fragmentu wiaty na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w SłupskuSłupsk, Al. 3 Maja 1, dz. nr 120/2, obr. 9”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45330000-9 |  | Hydraulika i roboty sanitarne |
|  |  | 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres robót 
objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej  i deszczowej.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. W celu wykonania robót określonych niniejszą ST należy użyć następujących materiałów:

- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC

- rury i kształtki kanalizacyjne PVC kielichowe SN8

- wpust podłogowy 70mm z rusztem i syfonem.

- Uchwyty i zawiesia dedykowane do w/w rur

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności z normami wydane przez producenta lub certyfikaty.

Budynek C wyposażony będzie w instalację drenażu opaskowego, który nalezy podłączyć do sieci kanalizacji deszczowej przez przepompownię. projekt drenażu jako uzależniony od technologii jego wykonania nalezy przedstawić Inwestorowi i projektantowi do akceptacji.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- Samochód samowyładowczy 5t,

- Samochód dostawczy do 0,9t,

- Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h.

# TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

## 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu  i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach 
i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia 
i rozbicie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając 
w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami 
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 
Polskie Normy i Normy Branżowe.

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur.

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej.

- Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

- Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów.

- Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do kielicha tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm.

- Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich zgrzewarek. 
Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej.

- Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru sanitarnego podane 
w tabeli poniżej:

| Urządzenia lub przybory | Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego D(mm) |
| --- | --- |
| Pojedyncze miski ustępowe | 100 |
| Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna | 50 |
| Pojedyncza umywalka | 40 |

- Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie :

  - przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia,

  - czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację.

- Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej średnicy.

- Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabeli poniżej:

| Lp. | Średnica przewodu ( m ) | Minimalny spadek ( % ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 2,5 |
| 2 | 0,15 | 1,5 |

- Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce zagęszczonej 
zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montaż armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuwy, itp.)

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji.

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do obsługi 
i konserwacji.

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych.

- Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B-10700.

Montaż przyborów i urządzeń

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli :

| Lp. | Rodzaje przyborów | Minimalna wysokość syfonu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki | 50 ÷ 75 mm |
| 2 | Wpusty podłogowe | 50 mm |

## 5.2. ROboty montażowe instalacji kanalizacyjnej

Ścieki z urządzeń sanitarnych odprowadzone będą grawitacyjnie poprzez projektowane sieci i przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Zrzuty wody gorącej w pomieszczeniu węzła przejmowane być powinny przez wpust kanalizacyjny odporny na wysokie temperatury i odprowadzane do studzienki schładzającej, skąd odprowadzane być powinny do kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać studnię schładzającą zlokalizowaną w pomieszczeniu węzła cieplnego. Instalacje kanalizacji doprowadzającej ścieki do studni schładzającej wykonać z rur żeliwnych. Studnia powinna być zabezpieczona metalową pokrywą z blachy o grubości 4mm, wzmocniona kątownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem. Pokrywa powinna być wyposażona w uchwyty umożliwiające jej otwarcie.

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi fi 110 PVC. Na pionach kanalizacyjnych należy zamontować rewizje około 0,50m nad posadzką. Rewizje należy również zamontować na poziomach, w zależności od średnicy i zmian kierunku. Należy zapewnić dostęp do rewizji. Na dłuższych odcinkach poziomów, co 15 m należy wykonać rewizję.

Przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej do pionów powinny mieć spadek i=2,0%. Wszystkie przybory sanitarne powinny być zasyfonowane. Średnice przyłączy określono według normy PN-EN 12056-2:2002. Rewizje należy zmontować przy zmianie kierunku z pionowego na poziomy. Średnica czyszczaka powinna być równa średnicy rury. Piony i odpływy z przyborów sanitarnych w obrębie pomieszczeń socjalnych prowadzić w ścianach działowych lub obudować.

Przejścia rur kanalizacji przez ściany pod posadzką oraz pod ławami wykonać w rurach ochronnych stalowych zabezpieczonych przed korozją przez obustronne malowanie. Wszystkie przejścia przez posadzkę wykonać jako szczelne. 
W miejscach przejść przez przegrody pożarowe rurociągi zabezpieczyć pożarowo. Przejście wykonać w klasie odporności danej przegrody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze powinna być wykonana z rur PVC 
kielichowych z uszczelnieniem z pierścienia gumowego, niskoszumowych. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w szachtach instalacyjnych. Odpowietrzenie pionów odbywać się powinno wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach z zachowaniem zasady Dpionu + 50mm. Spadki poziomów kanalizacyjnych wynosić powinny min.: 1,5% dla rury Ø 110. Prędkości przepływu w kolektorach nie powinny być mniejsze niż 0,80m/s.

Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy każdej zmianie kierunków instalacji montować rewizje czyszczakowe zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy muszą być zabezpieczone przejściami ppoż. posiadającymi dopuszczenia do stosowania i atesty ppoż. Instalacja kanalizacji sanitarnej  w miejscach ewentualnych przejść między szachtami oraz w szachtach zlokalizowanych w ścianach sal ogólnodostępnych będzie wyciszona za pomocą otuliny akustycznej. 
W pomieszczeniach gdzie piony kanalizacji sanitarnej mogą być narażone na mechaniczne uszkodzenia, piony  należy  obudować np. płytami g-k i wygłuszyć specjalnymi matami  do ochrony akustycznej. Produkty izolacyjne muszą być niepalne i muszą posiadać  aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne. Całość instalacji  z PVC układać zgodnie 
z instrukcją producenta rur.

Należy wykonać następujące typy wpustów podłogowych:

a) wpusty podłogowe w pomieszczeniu magazynowym i warsztatowym:

- średnica podłączenia dn100,

- wymagana wielkość kratki 300x300mm;

b) wpusty podłogowe w pomieszczeniu technicznym i w sanitariatach wykonane będą z polipropylenu z rusztem ze stali nierdzewnej:

- średnica podłączenia Dn50,

- wielkość kratki 150x150mm.

## 5.3. ROboty montażowe instalacji deszczowej

Projektuje się oprowadzenie wód deszczowych z dachu systemem podciśnieniowym.

Piony deszczowe wewnętrzne (ogrzewane elektrycznie i izolowane akustycznie) i zewnętrzne. Wykonanie kanalizacji z rur HDPE zgrzewanego. Odprowadzenie wód opadowych do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy każdej zmianie kierunków prowadzonej instalacji montować rewizje czyszczakowe zgodnie z normami polskimi.

Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie kołnierzy p.poż. Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych dla obiektu należy 
zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych- ogniochronnych mas uszczelniających, kaset lub opasek ogniochronnych. Na etapie wykonywania robót podposadzkowych osadzić rury ochronne dla przejścia ciągów 
kanalizacyjnych przez ściany konstrukcyjne poniżej posadzki. Wykonać obudowy pionów kanalizacyjnych. Wykonać przebicia i pozostawić przepusty instalacyjne zgodnie z dyspozycjami przekazanymi w ramach koordynacji 
międzybranżowej. W przejściach przez ściany i stropy rury prowadzić w tulejach ochronnych.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być 
zabezpieczone przed możliwością przenikania wody gruntowej i gazu do wnętrza budynku.

Wszystkie użyte materiały w instalacji musza posiadać atesty niepalnosci. Przy przejściu przewodów PVC, PE, PP o średnicach większych niż 4 cm przez ściany i stropy o klasie odporności pożarowej REI60, REI 120 należy zastosować kołnierze ogniochronne o tej samej klasie odporności ogniowej lub opaskami ogniochronnymi według rozwiązań systemowych. Przy przejściu przewodów ;żeliwnych, stalowych o średnicach większych ni; 4 cm przez ściany i stropy o klasie odporności pożarowej REI120, REI60 należy zastosować zaprawę ogniochronna tj. EI 60, EI120 + masa 
ogniochronna o gr. 2mm na długości 0,40m.

## 5.4. próby szczelności

Zamontowaną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy poddać próbie szczelności:

  - podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

  - przewody odpływowe (poziomy) sprawdzić po napełnieniu woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ułożenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi są:

- Przejścia gazoszczelne szczelne– przejście,

- Wykopy, zasypanie wykopów, zgęszczenie gruntu, wywóz gruntu – m3,

- Opłata za składowanie ziemi na wysypisku – t,

- Podsypki – m3,

- Ułożenie rurociągów – m,

- Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki) – szt,

- Roboty ziemne (wykopy, wywóz ziemi, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu)- m3,

- Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową - podejście,

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCW – szt,

- Rury wywiewne z PVC – szt.

# ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

## 9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Opłatę pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych 
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynności (dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp., montaż, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń)

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,

uporządkowania placu budowy

# DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.

| PN-76/8860-01/01 | Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych |
| --- | --- |
| BN-69/8864-24 | Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej |
| PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| PN-74/H-74200 | Rury stalowe ocynkowane |
| PN-H-74200:1998 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane |
| PN-77/H-04419 | Próba szczelności |
| PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-81/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-78/B-12630 | Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania |
| BN-80/6366-08 | Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne |
| PN-B-02861 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony |
| PN-B-02863 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B/01706/Az1:1999 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| PN-B-10720 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych |
| PN-EN 329:1998 | Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne |
| PN-ISO 4064-1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania |
| PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne |
| PN-ISO 4064-3:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie |
| PN-ISO 7858-1:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania |
| PN-ISO 7858-2:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne |
| PN-ISO 7858-3:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań |
| PN-84/B-01701 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach |
| PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych |
| PN-81/B-10700.02 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych |
| PN-83/B-10700.04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu |
| PN-B-10720:1998 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-81/B-10740 | Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-73001:1996 | Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania |
| PN-B-73002:1996 | Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania |
| PN-88/M-54870 | Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika |
| PN-88/M-54901.00 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania |
| PN-88/M-54901.01 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki |
| PN-88/M-54901.02 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze |
| PN-92/M-54901.03 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki |
| PN-92/M-54901.04 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników |
| PN-88/M-54901.05 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki |
| PN-88/M-54907 | Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika |
| PN-88/M-54909 | Łączniki kołnierzowe do wodomierzy |
| PN-88/M-54911 | Wodomierze hydrantowe. |
| PN-74/M-74011 | Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary |
| PN-89/M-74091 | Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa |
| PN-85/M-75002 | Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania |
| PN-91/M-75160 | Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych |
| PN-91/M-75161 | Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych |
| PN-88/M-75179 | Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe |
| PN-89/M-75220 | Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe |
| PN EN 12050-1:2002 | Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia |
| PN-EN 1519-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-76/B-02440 | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania |
| PN-78/B-12630 | Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania |
| PN-81/B-12632 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary |
| PN-80/B-12633 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet |
| PN-79/B-12634 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki |
| PN-81/B-12635 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe |
| PN-77/B-12636 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne |
| Norma ISO | Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości |
| PN-EN 274:1996 | Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne |
| PN-B-01440:1998 | Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar |
| PN-B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| PN-B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |
| PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania |
| PN-78/B-12637 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie |
| PN-77/B-75700.00 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania |
| PN-85/B-75700.01 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania |
| PN-77/B-75700.02 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania |
| PN-83/B-75702 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) |
| PN-84/B-75703 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych |
| PN-86/B-75704.01 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 |
| PN-90/B-75704.02 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary |
| PN-88/B-75704.03 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary |
| PN-88/B-75704.04 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary |
| PN-C-73001:1996 | Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania |
| PN-81/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 |
| PN-80/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 |
| PN-82/H-74002 | Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 |
| PN-87/H-74051.00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| PN-H-74051-1:1994 | Włazy kanałowe. Klasa A 15 |
| PN-H-74051-2:1994 | Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 |
| PN-86/H-74083 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne |
| PN-86/H-74084 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe |
| PN-63/H-74085 | Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe |
| PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| PN-75/H-75001 | Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana |
| PN-79/H-75010 | Zlewozmywaki żeliwne emaliowane |
| PN-75/H-75115 | Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 |
| PN-80/H-75120 | Żeliwne płuczki ustępowe |
| PN-57/H-75210 | Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm |
| PN-81/H-75215 | Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe |
| PN-55/H-75219 | Syfon klozetowy z kielichem 100/45o |
| PN-55/H-75220 | Syfon klozetowy z kielichem 100/70o |
| PN-64/H-75221 | Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych |
| PN-57/H-75223 | Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm |
| PN-92/M-75014 | Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne |
| PN-93/M-75020 | Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. częśc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarów przyłączeniowych |
| PN-91/M-77570 | Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane |
| PN-89/M-75178.02 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków |
| PN-79/M-75178.03 | Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru |
| PN-89/M-75178.05 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty |
| PN – EN – ISO 9001 | norma jakościowa wyrobu |

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.